## Kontrolprogram
Kontrolprogram 2021-2025 - Jegindø Vandværk | Prøvetager | SGS
Version Jan 2022
Samlet analysepakke på baggrund af risikovurdering | Farvekoder
Skal analyseres
Gruppe A, taphaneprøve | Skal ikke analyseres
E. coli | Skal analyses indtil der foreligger flere analyseresultater
Coliforme bakterier | Nedsat hyppighed til hver anden gang
kimtal ved 22 c | Ekstra prøver, boringsovervågning
farve
turbiditet | Kontrolhyppighed
smag | Indvindingsmængde 2019 |  |  |  | 54130 | m3
lugt
pH |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
ledningsevne | Gruppe A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Jern | Gruppe B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Afgang vanværk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gruppe B, taphaneprøve | Ledningsnet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Temperatur | Boring DGU-nr.: 45.111A | 1 |  | 1 |  | 1
NVOC © | Boring DGU-nr.: 45.111B | 1 |  | 1 |  | 1
Natrium, Total | Boring DGU-nr.: 45.372 |  | 1 |  | 1
Ammonium
Mangan, total
Chlorid | Boringskontrol
Sulfat |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Nitrat | Boring DGU-nr.: 45.111A | bar: 2021; 2023; 2025; 2027
Nitrit | Boring DGU-nr.: 45.111B | bar: 2021; 2023; 2025; 2027
Flourid | Boring DGU-nr.: 45.372 | bar: 2022; 2024; 2026; 2028
Aluminium
Antimon
Arsen | Tillæg, inden d. 01.07.2022
Bly |  | Monuron | 2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | t-sulfinyleddikesyre | TFMP | Imazalil | Metaldehyd | Metamitron-desamino | TFA
Bor | Boring DGU-nr.: 45.111A | [8 empty] | 1 | bar: 2021 to 2028
Cadmium | Boring DGU-nr.: 45.111B | [8 empty] | 1 | bar: 2021 to 2028
Cobolt | Boring DGU-nr.: 45.372 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 to 2028
Chrom | Afg. vv., ledningsnet el. forbruger | bar: 2021 to 2028
Cyanid
Kobber
Kviksølv
Nikkel
Selen
Zink
Pentachlorphenol
Aldrin
dieldrin
heptachlor
heptachlorepoxid
Sum af pesticider
Enterokokker
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
ETU (ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazion
MCPA
Mechlorprop
Simazin
2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol
2,6-Dichlorphenol
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
4-Nitrophenol
Alachlor ESA
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Propachlor ESA
1, 2, 4-triazol
N, N- dimethylsulfamid (DMS)
Trifluoreddikesyre (TFA)
Monuron
2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
t-sulfinyleddikesyre
TFMP
Imazalil
Metaldehyd
Metamitron-desamino
Afgang vandværk
Temperatur
pH
Ledningsevne
NVOC
Ammonium
Jern
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ilt
Aggressiv kuldioxid
Svovlbrinte
Methan
Coliforme bakterier
E. coli
Kimtal ved 22 C
Enterokokker
Hårdhed
Arsen
Nikkel
Ledningsnet
Nitrit
Coliforme bakterier
E. coli
Kimtal ved 22 °C
Enterokokker
Aluminium
Arsen
Bly
Cadmium
Chrom
Kobber
Nikkel
Zink
Acrylamid
Epichlorhydrin
Vinylchlorid
Boringskontrol
Temperatur
pH
Ledningsevne ved 20˚C
NVOC
Calcium
Magnesium
Natrium, total
Kalium
Ammonium
Jern, total
Mangan, total
Bicarbonat
Chlorid
Sulfat
Nitrat
Nitrit
Fluorid
Phosphor, total
Ilt
Aggressiv kuldioxid
Svovlbrinte (Dihydrogensulfid)
Methan
Nikkel
Arsen
Barium
Bor
Cobolt
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
ETU (ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazion
MCAP
Mechlorprop
Simazin
2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol
2,6-Dichlorphenol
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
4-Nitrophenol
Alachlor ESA
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Propachlor ESA
1, 2, 4-triazol
N, N- dimethylsulfamid (DMS)
Trifluoreddikesyre (TFA)
Monuron
2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
t-sulfinyleddikesyre
TFMP
Imazalil
Metaldehyd
Metamitron-desamino
Ekstra prøver, boringsovervågning
Alachlor ESA
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
N, N- dimethylsulfamid (DMS)

## Grp A - hos forbruger
Gruppe A-parametre - Forburgers taphane
| Parameter | Generelt
Bilag 5, Grp. A | E. coli
Coliforme bakterier
kimtal ved 22 c
farve
turbiditet
smag
lugt
pH
ledningsevne
Jern
| Ammonium | Tilføjes til A , hvis de udgår fra B grundet anvendes chloraminering
| Nitrit | Tilføjes til A , hvis de udgår fra B grundet ammonium >0,05 mg/l
| Aluminium | Tilføjes til A , hvis de udgår fra B grundet brug som vandbehandlingskemikalie
| Chlor, frit og totalt | Tilføjes til A , hvis de udgår fra B grundet desinficering med chlor

## Grp B - hos forbruger
Gruppe B-parametre - Forburgers taphane
Gruppe | BEK 2361, Bilag | Parameter | Enhed | Grænseværdi | 30 % af grænseværdien | Vurdering | Generelt
Hovedbestanddele, bilag 1a
| 1c | Farve |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Turbiditet |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Lugt |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Smag |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Temperatur | °C | højst 12 C
| 1c | pH |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Ledningsevne |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | NVOC © | mg/l | 4
| 1c | Natrium, Total | mg/l | 175 | 52.5
| 1c | Ammonium | mg/l | 0.05 | 0.015 |  | Overgår til A hvis der anvendes chloraminering
| 1c | Jern |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Mangan, total | µg/l | 50
| 1c | Chlorid | mg/l | 250
| 1c | Sulfat | mg/l | 250
| 1b | Nitrat | mg/l | 50 |  | Overvåg
| 1d | Nitrit | mg/l | 0.1 | 0.03 |  | Overgår til A hvis der anvendes chloraminering, eller hvis ammonium er over 0,05 mg/l
| 1b | Flourid | mg/l | 1.5
Uorganiske sporstoffer, bilag 1b
| 1c | Aluminium | µg/l | 200 | 60 | Ledningsnet | Overgår til A hvis der anvendes i vandbehandling
| 1b | Antimon | µg/l | 5 | 1.5
| 1d | Arsen | µg/l | 5 | 1.5 | Ledningsnet
| 1d | Bly | µg/l | 5 | 1.5 | Ledningsnet
| 1b | Bor | mg/l | 1 | 0.3
| 1d | Cadmium | µg/l | 3 | 0.9 | Ledningsnet
| 1d | Cobolt | µg/l | 5 | 1.5
| 1b | Chrom | µg/l | 50 | 15 | Ledningsnet
| 1b | Cyanid | µg/l | 50 | 15
| 1b | Kobber | mg/l | 2 | 0.6 | Ledningsnet
| 1b | Kviksølv | µg/l | 1 | 0.3
| 1b | Nikkel | µg/l | 20 | 6 | Ledningsnet
| 1b | Selen | µg/l | 10 | 3
| 1d | Sølv | µg/l | 10 | 3 |  | Hvis der desinficeres med sølv
| 1d | Zink | mg/l | 3 | 0.9 | Ledningsnet
Halogenholdige omdannelsesprodukter | 1d | Chlorit | µg/l | 50 | 15 | Ingen desinficering | Kun hvis der desinficeres med chlor
| 1d | Chlorat | µg/l | 50 | 15 |  | Kun hvis der desinficeres med chlor
| 1d | Sum af chlorit og chlorat | µg/l | 50 | 15 |  | Kun hvis der desinficeres med chlor
| 1b | Bromat | µg/l | 10 | 3 |  | Kun hvis der desinficeres med chlor
Radiaktivitetsindikatorer | 1f | Radon | Bq/l | 100 | 30 | Indvinding fra sand | Kun hvis der indvindes fra kalk
| 1f | Tritium | Bq/l | 100 | 30 |  | Kun hvis der indvindes fra kalk
| 1f | Total Indikativ dosis | mSv/år | 0.1 | 0.03 |  | Kun hvis der indvindes fra kalk
Organiske mikroforureninger, bilag 1c
Chlorphenoler | 1d | Pentachlorphenol | µg/l | 0.01 | 0.003
Materiale Monomerer | 1b | Acrylamid | µg/l | 0.1 | 0.03 | Ledningsnet
| 1b | Epichlorhydrin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1b | Vinylchlorid | µg/l | 0.5 | 0.15
Opløsningsmidler - chlorholdige | 1d | Dichlormethan | µg/l | 1 | 0.3 | Ingen desinficering | Gælder kun ved der desinficers med chlorforbindelser
| 1d | Trichlormethan | µg/l | 1 | 0.3
| 1d | Dichlorethener | µg/l | 1 | 0.3
| 1b, 1d | 1,2-dichrlorethan | µg/l | 1 | 0.3
| 1d | Trichlorethen | µg/l | 1 | 0.3
| 1d | Trichlorethaner | µg/l | 1 | 0.3
| 1d | Tetrachlorethen | µg/l | 1 | 0.3
| 1d | Tetrachlorethaner | µg/l | 1 | 0.3
| 1d | Sum af organsiek chrlorforbindelser | µg/l | 3 | 0.9
| 1d | Sum af trihalomethaner | µg/l | 25 | 7.5
Olieprodukter | 1b | Benzen | µg/l | 1 | 0.3 | Se risikovurdering
PAH-forbindelser | 1b | Benz(a)pyren | µg/l | 0.01 | 0.003 | Ingen coatede rør | Gælder ved rør coeatet med tjærre
| 1d | Fluoranthen | µg/l | 0.1 | 0.03
benzo(b)fluoranthen
benzo(k)fluoranthen
benzo(ghi)perylen
indeno (1,2,3-cd)pyren
| 1b | Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0.1 | 0.03
PFAS-forbindelser |  | perfluorbutansulfonsyre |  |  |  | Ikke fundet i indvindingsoplandet
perfluorhexansulfonsyre
perfluoroctansulfonsyre
perfluoroctansulfonamid
6:2 fluorotelomersulfonsyre
perfluorbutansyre
perfluorpentansyre
perfluorhexansyre
perfluorheptansyre
perfluoroctansyre
perfluornonansyre
perfluordecansyre
| 1d | Sum af PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1d | Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS | µg/l | 0.002 | 0.0006
Pesticider | 1b | Aldrin | µg/l | 0.03 | 0.009
| 1b | dieldrin | µg/l | 0.03 | 0.009
| 1b | heptachlor | µg/l | 0.03 | 0.009
| 1b | heptachlorepoxid | µg/l | 0.03 | 0.009
| 1b | Sum af pesticider | µg/l | 0.5
Mikrobiologiske parametre, bilag 1d
| 1c | Coliforme bakterier |  |  |  |  | A-parameter
| 1a | E. coli |  |  |  |  | A-parameter
| 1c | Kimtal ved 22 °C |  |  |  |  | A-parameter
| 1a | Enterokokker
| 1c | Clostridium perfringens |  |  |  |  | Analyseres hvis påvirkning fra overfladevand
Pesticider og nedbrydningsprodukter, Bilag 2 | 1b | Atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Bentazon | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Dichlobenil | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Dichlorprop | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Diuron | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering | Kan udgå med viden om, at der ikke har været planteskole eller dyrkning af pyntegrønt, juletræer, frugttrære, frugtbuske, kan stoffet udgå af kontrollen.
| 2 | ETU (ethylenthiourea) | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Glyphosat | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Hexazion | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | MCPA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Mechlorprop | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Metalaxyl/metalaxyl-M | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering | Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
| 2 | Metribuzin | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering
| 2 | Simazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 2,6-Dichlorbenzosyre | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 2,4-Dichlorphenol | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 2,6-Dichlorphenol | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre) | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 4-Nitrophenol | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Alachlor ESA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | BAM (2,6-Dichlorbenzamid) | µg/l | 0.1 | 0.03 | Påvist
| 2 | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering | Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
| 1e | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CG108906) | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering
| 2 | Chlorothalonil-amidsulfonsyre | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Desethyl-hydroxy-atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Desethyl-atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Desethyl-terbuthylazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Desisopropyl-atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Desisopropyl-hydroxy-atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | Desphenyl-chloridazon | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Didealkyl-hydroxy-atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Dimethachlor ESA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Dimethachlor OA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Hydroxy-atrazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Hydroxy-simazin | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | Metazachlor ESA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | Metazachlor OA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | Methyl-desphenyl-chloridazon | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Metribuzin-desamino-diketo | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering | Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
| 2 | Metribuzin-diketo | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering
| 2 | Metribuzin-desamino | µg/l | 0.1 | 0.03 | Se risikovurdering
| 2 | Propachlor ESA | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 1, 2, 4-triazol | µg/l | 0.1 | 0.03
| 1e | N, N- dimethylsulfamid (DMS) | µg/l | 0.1 | 0.03
Nye parametre
| 1e | Trifluoreddikesyre (TFA)
| 1c | Iltforbrug | Mg/l O2 | 5 |  |  | Skal ikke analyseres hvis NVOC
| 1e | TFMP | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Monuron | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | 2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | t-sulfinyleddikesyre | µg/l | 9 | 2.7
| 2 | Imazalil | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Metaldehyd | µg/l | 0.1 | 0.03
| 2 | Metamitron-desamino | µg/l | 0.1 | 0.03

## Ledningsnet
Ledningsnet
Vejl. Bilag F | Parameter | Vurdering | Generelt
Nitrit
Coliforme bakterier
E. coli
Kimtal ved 22 °C
Enterokokker
| Clostridiam Perfringens |  | Hvis der indvindes fra overfladevand
| Aluminium |  | Stammer fra vandbehandling, cement og benton
Uorganiske sporstoffer | Arsen
Bly
Cadmium
Chrom
Kobber
Nikkel
Zink
| Benzen | Se risikovurdering | Hvis ledningsnettet går gennem olieforurenede grunde
Materiale monomerer | Acrylamid |  | Ved plasticrør på ledningsnet
Epichlorhydrin
Vinylchlorid
Flygtige organiske chlorforbindelser | Dichlormethan | Påvist lav koncentration | Hvis ledningsnettet går gennem forurenede grunde - fx renseri
Dtrichlormethan
Dichlorethener
1,2-dichlor-ethan
Trichlorethen
Trichlorethaner
Tetrachlorethen
Tetrachlorethaner
PAH-forbindelser | Benz(a)pyren | Ingen coatede rør | Kan udelades hvis der ikke er rør coated med tjærestoffer
Fluoranthen
benzo(b)fluoranthen
benzo(k)fluoranthen
benzo(ghi)perylen
indeno (1,2,3-cd)pyren
Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren

## Afgang vandværk
Afgang Vandværk
Vejl. Bilag E | Parameter | Vurdering | Generelt
Temperatur
pH
Ledningsevne
NVOC
| Natrium | Grp. B | Hvis der sker blødgøring på vandværk
Ammonium
Jern
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ilt
| Aggressiv kuldioxid |  | Hvis det findes i boring
| Svovlbrinte |  | Hvis det findes i boring
| Methan |  | Hvis det findes i boring
| Chlor, frit og totalt |  | Hvis der desinficeres med chlor
Coliforme bakterier
E. coli
Kimtal ved 22 C
Enterokokker
| Clostridiam Perfringens |  | Hvis der indvindes fra overfladevand
Hårdhed
| Aluminium | Ledningsnet | Fra vandbehandling, beton eller cement
Arsen
| Bromat |  | Hvis desinficering med chlor, ozon eller andre stærkt iltende stoffer
Nikkel
| Strontium | Indvinding fra sand | Hvis der indvindes fra skrivekridt
| Sølv |  | Fra desinfiktion med sølv

## Boringskontrol
Boringskontrol
BEK, Bilag 8 | Parameter | Vurdering | Generelt
Temperatur
pH
Ledningsevne ved 20˚C
NVOC
Calcium
Magnesium
Natrium, total
Kalium
Ammonium
Jern, total
Mangan, total
Bicarbonat
Chlorid
Sulfat
| Nitrat | Overvåg
Nitrit
Fluorid
Phosphor, total
Ilt
| Aggressiv kuldioxid |  | Undersøg om der tidligere er fundet aggressiv kuldioxid
| Svovlbrinte (Dihydrogensulfid) |  | Hvis nitrat er under 3 mg/l
Methan
| Aluminium, total | pH over 6 | Hvis pH er under 6
Nikkel
Arsen
Barium
Bor
Cobolt
| Strontium | Indvinding fra sand | Hvis der er skrivekridt i indvindingsområdet
Pesticider fra bilag 2
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
| Diuron | Se risikovurdering | Kan udgå med viden om, at der ikke har været planteskole eller dyrkning af pyntegrønt, juletræer, frugttrære, frugtbuske, kan stoffet udgå af kontrollen.
ETU (ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazion
MCAP
| Mechlorprop | Påvist
| Metalaxyl/metalaxyl-M | Se risikovurdering | Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
| Metribuzin | Se risikovurdering
Simazin
Nedbrydningspro: | 2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol
2,6-Dichlorphenol
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
4-Nitrophenol
| Alachlor ESA | Påvist
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
| BAM (2,6-Dichlorbenzamid) | Påvist
| N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | Se risikovurdering | Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
| N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906) | Se risikovurdering
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
| Hydroxy-atrazin | Påvist
Hydroxy-simazin
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
| Metribuzin-desamino-diketo | Se risikovurdering | Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
| Metribuzin-diketo | Se risikovurdering
| Metribuzin-desamino | Se risikovurdering
Propachlor ESA
1, 2, 4-triazol
| N, N- dimethylsulfamid (DMS) | Påvist
Andre organiske mikroforureninger fra bilag 1c
| Benzen |  | Analyseres hvis der er olieforurende grunde i indvindingsopladet som vurderes at kunne påvirke grundvandet
PFAS-forbindelser | perfluorbutansulfonsyre
perfluorhexansulfonsyre
perfluoroctansulfonsyre
perfluoroctansulfonamid
6:2 fluorotelomersulfonsyre
perfluorbutansyre
perfluorpentansyre
perfluorhexansyre
perfluorheptansyre
perfluoroctansyre
perfluornonansyre
perfluordecansyre
Sum af PFAS
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS
PAH-forbindelser | Benz(a)pyren
Fluoranthen
benzo(b)fluoranthen
benzo(k)fluoranthen
benzo(ghi)perylen
indeno (1,2,3-cd)pyren
Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren
Nye parametre
Trifluoreddikesyre (TFA)
Monuron
2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
t-sulfinyleddikesyre
TFMP
Imazalil
Metaldehyd
Metamitron-desamino
Ekstra prøver, boringsovervågning
Alachlor ESA
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
N, N- dimethylsulfamid (DMS)